## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação Pública Estrada João De Souza Mello e Alvim
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 250 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312302145042 | Instalação de condutores isolados até 1 kV tipo PP, com bitola seção de 2x2,5 mm² | m | 984 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136803 | Instalação de luminária com tecnologia LED | UA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Composição Própria | C.P. 1312302145072 | Cadastro georreferenciado de unidade de iluminação pública | UA | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136808 | Remoção de luminária instalada na rede de distribuição de energia | UA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136809 | Remoção de relé fotoelétrico/fotoeletrônico | UA | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS;
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136810 | Abertura e fechamento de vala com profundidade até 80 cm | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136811 | Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 15m | UA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136812 | Abertura de pavimento asfáltico | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136814 | Abertura de pavimento com grama | m² | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Composição Própria | C.P. 1312302145072 | Cadastro georreferenciado de unidade de iluminação pública | UA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136816 | Envelopamento de concreto de eletrodutos ou cabos | m² | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136817 | Execução de base engastada, com tubo de concreto, para poste até 15 metros de altura | UA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Composição Própria | C.P. 1312302145044 | Execução de base flangeada, com tubo de concreto, para poste até 15 metros de altura | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136818 | Fechamento de base de poste | UA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136819 | Instalação de caixa de passagem em concreto, dimensões: 300x300x400mm (lcp), com tampa de concreto com alça metálica | UA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136825 | Instalação de cabo de cobre para aterramento | m | 288 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136826 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de até 25 mm², embutidos em eletrodutos | m | 576 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136827 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, singelos, duplex, triplex, ou quadruplex, aéreos, com bitola de até 50mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136829 | Instalação de eletroduto corrugado, com bitola até 2” | m | 625 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136831 | Instalação de grade para proteção antifurtos de quadros | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136832 | Instalação de haste de aterramento | UA | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | Composição Própria | C.P. 1312206136833 | Instalação de luminária de LED em poste com até 15 metros de altura | UA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | Composição Própria | C.P. 1312206136834 | Instalação de luminária projetor em poste de até 15 metros de altura | UA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136835 | Instalação de padrão de entrada de energia, em tensão secundária | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | Composição Própria | C.P. 1312206136837 | Instalação de poste metálico, concreto ou fibra de vidro, de altura livre até 15 metros | UA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | Composição Própria | C.P. 1312206136840 | Instalação de quadro de comando, proteção e distribuição de iluminação pública | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136843 | Recomposição de pavimento asfáltico | m² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | Composição Própria | C.P. 1312206136845 | Recomposição de pavimento com grama | m² | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS.
3.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136191 | Conexão em cabo protegido | un | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136211 | Deslocamento de pessoal até o local dos serviços | km | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136152 | Inst emenda cond. c/ luva ou préformado | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136141 | Instalação estrutura n4, b4, m4, t4 sem jumper (para instalação de chave faca/ramal) | ua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136160 | Instalar chave fusível - fu | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136024 | Instalar estrut n1, b1, m1, t1, tp5 | cj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136167 | Instalar pára-raios/mufla | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136183 | Retensionamento de cabo mensageiro em rdc | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136146 | Retensionamento de condutor coberto (p/cond.) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136144 | Retensionamento de condutor (p/cond.) | un | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Composição Própria | C.P. 1312206135999 | Aterramento simples, primeira haste | UA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136000 | Aterramento simples, demais hastes, por unidade | UA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Composição Própria | C.P. 1312205135601 | Abertura cava terreno arenoso ou brejo | UA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136424 | Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com fornecimento de material de alvenaria (tubulão 1x1m; 2 peças), por unidade | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136373 | Escora de subsolo dupla | UA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Composição Própria | C.P. 1312206135969 | Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola menor que 1/0 | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136328 | Emenda cabo multiplexado bt, por fase, seção de 35 mm² a 120 mm² | UA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136325 | Instalação olhal para fixação de rede multiplexada bt | UA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Composição Própria | C.P. 1312206135898 | Instalação de afastador secundário | UA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Composição Própria | C.P. 1312206135896 | Instalação de armação secundária | UA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Composição Própria | C.P. 1312206135918 | Instalação de chave unipolar | UA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Composição Própria | C.P. 1312206135967 | Instalação de flying-tap primário ou secundário | UA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Composição Própria | C.P. 1312206136009 | Instalação de iluminação pública comum (montagem) | UA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Composição Própria | C.P. 1312206135950 | Instalação de para-raios, por unidade | UA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Composição Própria | C.P. 1312206135946 | Instalação de transformador trifásico | UA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136240 | Instalação de suporte horizontal/suporte afastador horizontal/afastador de braço l | UA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Composição Própria | C.P. 1312206135833 | Instalação de cruzeta auxiliar simples – cruzeta de aço ou polimérica | UA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Composição Própria | C.P. 1312206136369 | Instalação conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Composição Própria | C.P. 1312206136242 | Instalação de espaçador vertical ou losangular | UA | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Composição Própria | C.P. 1312206136089 | Instalação de aterramento temporário para rede de AT, por aterramento | UA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Composição Própria | C.P. 1312206136084 | Instalação de aterramento temporário para rede de bt, por aterramento | UA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Composição Própria | C.P. 1312206136248 | Instalação de conector cunha em cabo coberto, por conector | UA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Composição Própria | C.P. 1312206135790 | Instalação de poste de 12 a 15m - com guindauto | UA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Composição Própria | C.P. 1312206135785 | Instalação de poste menor que 12m - com guindauto | UA | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Composição Própria | C.P. 1312206136339 | Instalação de conector de baixa tensão (perfurante ou ampactinho) | UA | 318 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Composição Própria | C.P. 1312206135993 | Instalação de conector tipo cunha | UA | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Composição Própria | C.P. 1312206136244 | Instalação de cruzamento aéreo de cabo coberto | UA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Composição Própria | C.P. 1312206136247 | Instalação de emenda de cabo coberto | UA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Composição Própria | C.P. 1312206136225 | Instalação de estrutura ce1a | UA | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Composição Própria | C.P. 1312206136227 | Instalação de estrutura ce2 / ce2-sh | UA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.41 | Composição Própria | C.P. 1312206136230 | Instalação de estrutura ce3 / ce3-pu | UA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.42 | Composição Própria | C.P. 1312206136233 | Instalação de estrutura ce4 / ce4-pu | UA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.43 | Composição Própria | C.P. 1312206135954 | Lançamento de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km | KM | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
3.44 | Composição Própria | C.P. 1312206136253 | Lançamento de cabo coberto até 70mm², por km | KM | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.45 | Composição Própria | C.P. 1312206136348 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2 | km | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0
3.46 | Composição Própria | C.P. 1312206136344 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 120 mm2 | km | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0
3.47 | Composição Própria | C.P. 1312206136351 | Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 50 mm2 | km | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.48 | Composição Própria | C.P. 1312206136251 | Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro), por km | KM | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0
3.49 | Composição Própria | C.P. 1312206136215 | Manilhamento de valeta para reforço de base de poste com tubulão 60cm x 1m, por tubulão. | UA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.50 | Composição Própria | C.P. 1312206136101 | Operação de chave, por operação | UA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.51 | Composição Própria | C.P. 1312205135598 | Poda de árvore, por árvore podada | UA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3.52 | Composição Própria | C.P. 1312206135990 | Retensionamento/reconexão de ramal de ligação/serviço | UA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.53 | Composição Própria | C.P. 1312206135784 | Recuperação de calçadas | M2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0
3.54 | Composição Própria | C.P. 1312206136327 | Retensionamento de cabo multiplexado de bt | KM | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
3.55 | Composição Própria | C.P. 1312206136111 | Utilização software de segurança | UA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.56 | Composição Própria | C.P. 1312206135989 | Substituição de ramal de ligação | UA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3.57 | Composição Própria | C.P. 1312206136124 | Transporte de materiais do almoxarifado, 21 a 50 km, por kg | KG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.58 | Composição Própria | C.P. 1312206136189 | Transporte de poste, comprimento maior ou igual a 12 metros ou resistência de 1000 dan ou mais, em percurso de 21 a 50 km, por poste | UA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3.59 | Composição Própria | C.P. 1312206136172 | Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou resistência inferior a 1000 dan, em percurso de 21 a 50 km, por poste | UA | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
3.60 | Composição Própria | C.P. 1312206136161 | Retirar chave fusível - fu | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.61 | Composição Própria | C.P. 1312206136044 | Retirar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 - 1 cruzeta | cj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.62 | Composição Própria | C.P. 1312206136136 | Retirar isolador de disco/bastão | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.63 | Composição Própria | C.P. 1312206136321 | Retirada olhal de fixação de rede multiplexada bt | UA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.64 | Composição Própria | C.P. 1312206135897 | Retirada de armação secundária | UA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.65 | Composição Própria | C.P. 1312206135919 | Retirada de chave unipolar | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.66 | Composição Própria | C.P. 1312206135955 | Retirada de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km | KM | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0
3.67 | Composição Própria | C.P. 1312206135893 | Retirada de estrutura tipo U3/up3 | UA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.68 | Composição Própria | C.P. 1312206135889 | Retirada de estrutura tipo U1/up1/ upv | UA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.69 | Composição Própria | C.P. 1312206136010 | Retirada de iluminação pública comum (desmontagem) | UA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
3.70 | Composição Própria | C.P. 1312206135951 | Retirada de para-raios, por unidade | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.71 | Composição Própria | C.P. 1312206135949 | Retirada de transformador monofásico | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.72 | Composição Própria | C.P. 1312206135786 | Retirada de poste menor que 12m - com guindauto | UA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
3.73 | Composição Própria | C.P. 1312206136353 | Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 35 mm2 | km | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
3.74 | Composição Própria | C.P. 1312206136357 | Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.75 | Composição Própria | C.P. 1312206136337 | Retirada de conector de baixa tensão, tipo perfurante | UA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
4.1 | Cotação | 1312302145388 | Braço especial de ip com sapata- aço gf-d48x1500mm-ip joinville | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Cotação | 1312302145389 | Braço especial de ip com sapata-aço gf-d48x2500mm-ip joinville | ua | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cotação | 1312302145390 | Braço especial de ip com sapata-aço gf-d48x4000mm-ip joinville | ua | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Cotação | 1312302145391 | Cabo PP 2x2,5 - cores azul e preto, EPR - 1kv com proteção uv | m | 984 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Cotação | 1312302145392 | Cinta de aço inóx, autotravante, dimensões 266x4,6mm | ua | 254 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Cotação | 1312302145393 | Cinta para poste seção circular em aço gf 210mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Cotação | 1312302145394 | Cinta para poste seção circular em aço gf 230mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Cotação | 1312302145395 | Cinta para poste seção circular em aço gf 240mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Cotação | 1312302145396 | Cinta para poste seção circular em aço gf 260mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Cotação | 1312302145397 | Cinta para poste seção circular em aço gf 300mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Cotação | 1312302145398 | Cinta para poste seção circular em aço gf 320mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Cotação | 1312302145399 | Conector cunha ou perfurante padrão celesc rede bt | ua | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Cotação | 1312302145400 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 101 w; potência máxima 125 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo Ll ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Cotação | 1312302145401 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 126 w; potência máxima 160 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo Ll ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Cotação | 1312302145402 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 161 w; potência máxima 200 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo Ll ,índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Cotação | 1312302145403 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 201 w; potência máxima 250 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo Ll ,índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Cotação | 1312302145404 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k; potência mínima 71 w; potência máxima 100 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo Ll; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Cotação | 1312302145405 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 3 000 k; potência mínima 55 w; potência máxima 70 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo X índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Cotação | 1312302145406 | Parafuso de cab. abaulada 16x45mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Cotação | 1312302145407 | Parafuso de cab. abaulada 16x54mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Cotação | 1312302145408 | Parafuso de cab. quadr. 16x250mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Cotação | 1312302145409 | Parafuso de cab. quadr. 16x300mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Cotação | 1312302145410 | Plaqueta de identificação alum., dim 130x30x0.8mm, tamanho da fonte 25x15mm, letras em relevo | ua | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Cotação | 1312302145411 | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(número de operações) maior de 50000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a NBR 5123 | ua | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS;
5.1 | Cotação | 1312302145412 | Areia fina | m² | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Cotação | 1312302145413 | Base de concreto/caixa de passagem para poste flangeado (incluso acessórios de fixação) | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Cotação | 1312302145414 | Braco curvo em aco galvanizado a fogo com sapata de 48 com projeção de 1.5m | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Cotação | 1312302145415 | Brita nº 2 | m² | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Cotação | 1312302145416 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 10mm² flexível anti chamas cor verde e amarelo (subterrâneo) (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 495 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Cotação | 1312302145417 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor azul (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Cotação | 1312302145418 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor branco (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Cotação | 1312302145419 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor preto (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Cotação | 1312302145420 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor verde (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Cotação | 1312302145421 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor vermelho (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Cotação | 1312302145422 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 3x2,5mm² flexível anti chamas (interno aos postes) (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 425 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Cotação | 1312302145423 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 3x6mm² EPR flexível anti chamas (subterrâneo) (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 495 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Cotação | 1312302145424 | Cabo multiplexado 3x6mm² (aéreo), 0,6/1 kV | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Cotação | 1312302145425 | Caixa de inspeção em concreto, dimensões 300x300x400mm (lcp), com tampa de concreto com alça, padrão celesc | ua | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Cotação | 1312302145426 | Chumbador tipo j para poste flangeado (incluso acessórios de fixação) | ua | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Cotação | 1312302145427 | Cimento 50kg (cp-v-ari) | sc | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Cotação | 1312302145428 | Cinta de aço inóx, autotravante, dimensões 266x4,6mm | ua | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Cotação | 1312302145429 | Cinta para poste seção circular em aço gf 240mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Cotação | 1312302145430 | Conector de aterramento a compressão tipo g | ua | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Cotação | 1312302145431 | Conector de derivação cpd | ua | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Cotação | 1312302145432 | Contator tripolar, 63a, 220Vca, 50/60hz, categoria ac3, fixação em trilho DIN 35mm | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | Cotação | 1312302145433 | Disjuntor diferencial residual (dr), tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 6a, monopolar (fase + neutro), capacidade de interrupção 4,5ka, em 380/220Vca, norma iec 61009 | ua | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | Cotação | 1312302145434 | Disjuntor monopolar 16A padrão DIN 10ka, padrão iec | ua | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Cotação | 1312302145435 | Disjuntor monopolar 20A padrão DIN 10ka, padrão iec | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | Cotação | 1312302145436 | Disjuntor tripolar 380v 50A padrão DIN, padrão iec | ua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | Cotação | 1312302145437 | Dispositivo de proteção contra surtos (dps), classe L/ii (iec 61643- 11), corrente de descarga máxima 12 kA, tensão máxima de operação 275 vac, ip 66 | ua | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 | Cotação | 1312302145438 | Eletrodudo de ferro galvanizado ø50mm (incluso emendas e demais acessórios de fixação) | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 | Cotação | 1312302145439 | Eletroduto ferro galvanizado ø1" (incluso emendas e demais acessórios de fixação) | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29 | Cotação | 1312302145440 | Eletroduto PEAD corrugado flexível (interno aos postes) ø3/4" (incluso emendas e demais acessórios) | m | 212 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30 | Cotação | 1312302145441 | Eletroduto PEAD corrugado flexível (subterrâneo) ø2" (incluso emendas e demais acessórios) | m | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
5.31 | Cotação | 1312302145442 | Fita autofusão, rolo de 10 metros-padrão celesc. | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32 | Cotação | 1312302145443 | Fita isolante/massa para vedação mastic, rolo de 3 metros | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 | Cotação | 1312302145444 | Haste de aterramento em aço cobreado com conector DN 3/4'x2400mm | ua | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
5.34 | Cotação | 1312302145445 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A 30ma 380/220V DIN, 60 hz (bipolar) | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35 | Cotação | 1312302145446 | Interruptor diferencial residual tetrapolar 63a 30ma 380/220V DIN, 60 hz (63 tetrapolar) | ua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.36 | Cotação | 1312302145447 | Isolador tipo roldana de porcelana (incluso suporte press bow e acessórios de fixação), padrão celesc | ua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.37 | Cotação | 1312302145448 | Kit postinho padrão iluminação pública para medidor monofásico | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38 | Cotação | 1312302145449 | Kit postinho padrão iluminação pública para medidor trifásico | ua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.39 | Cotação | 1312302145450 | Luminária decorativa para iluminação pública a LED com as seguintes características: LED branco, temperatura de cor 4 000 k (variação admitida de +/- 10 %); potência minima 60 W, potência máxima 80 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo Ll; índice de reprodução de cor 70 ou maior; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %; proteção integral contra surto segundo norma ieee/ansi c62 41-1991; corpo em alumínio fundido em formato de cúpula (semi-esfera), dissipador de calor incorporado à luminária, com pintura anticorrosiva em poliéster em pó, na cor verde ral 6003 ou outra a ser definida pelo município; lente em resina de policarbonato; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; fixação em tubo diâmetro até 60 mm; vida útil do sistema de 50 000 hora; requisitos mínimos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 | Cotação | 1312302145451 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 3 000 k ; potência mínima 55w; potência máxima 70 w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo 2 ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.41 | Cotação | 1312302145452 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 160w; potência máxima 200w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo 2 ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.42 | Cotação | 1312302145453 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 71w; potência máxima 100w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo 2 ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.43 | Cotação | 1312302145454 | Plaqueta de identificação alum., dim 130x30x0.8mm, tamanho da fonte 25x15mm, letras em relevo | ua | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
5.44 | Cotação | 1312302145455 | Poste de fibra de vidro 10m | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5.45 | Cotação | 1312302145456 | Poste de fibra de vidro 8,5m (incluso base/flange e acessórios de fixação) | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.46 | Cotação | 1312302145457 | Poste de fibra de vidro 8,5m | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.47 | Cotação | 1312302145458 | Poste ornamental decorativo de fibra de vidro 4,0m | ua | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5.48 | Cotação | 1312302145459 | Quadro de comando e proteção de iluminação pública, em aço inoxidável, isolação mínima ip66 tipo sobrepor, uso externo (incluso acessórios de fixação, condutores internos de ligação, barramentos de cobre, terminais e demais acessórios) | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.49 | Cotação | 1312302145460 | Refletor para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, temperatura de cor de 4 000 k ; potência mínima 200w; potência máxima 250w; eficiência luminosa mínima de 140 lm/w; distribuição média tipo 2 ; índice de reprodução de cor 70 ou maior; etestada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 50 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5.50 | Cotação | 1312302145461 | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(número de operações) maior de 50000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a NBR 5123 | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5.51 | Cotação | 1312302145462 | Saibro britado | m² | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0
5.52 | Cotação | 1312302145463 | Núcleo suporte para poste de fibra com 1 luminarias (incluso acessórios de fixação) | ua | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
5.53 | Cotação | 1312302145464 | Núcleo suporte para poste de fibra com 2 luminarias (incluso acessórios de fixação) | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5.54 | Cotação | 1312302145465 | Tubo de concreto para dreno dim. 300 x 1000mm-s/ malha ferro | ua | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
5.55 | Cotação | 1312302145466 | Tubo de concreto para dreno dim. 500 x 1000mm-s/ malha ferro | ua | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS.
6.1 | Cotação | 1312302145467 | Adap estr cunha al ret 4-2awg 35mm2 vm | ua | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Cotação | 1312302145468 | Afastador armacao secundaria 250x900mm | ua | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Cotação | 1312302145469 | Alca preform cordoal ac 9,50mm 890mm lr | ua | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Cotação | 1312302145470 | Alca preform distr ac 1/0awg 710mm am | ua | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Cotação | 1312302145471 | Alca preform distr ac 2/0awg 725mm az | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Cotação | 1312302145472 | Alca preform distr ac 2awg 610mm vm | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | Cotação | 1312302145473 | Alca preform distr ac 4awg 430mm lr | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | Cotação | 1312302145474 | Alca preform serv ac 16mm2 305mm br | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Cotação | 1312302145475 | Armacao secundaria 1 estribo 125x110mm | ua | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | Cotação | 1312302145476 | Arruela quadrada lisa aco d18x38x38x3mm | ua | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | Cotação | 1312302145477 | Braco antibalanco rede compacta 25/35 kV | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | Cotação | 1312302145478 | Braco C 15/25/35 kV | ua | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | Cotação | 1312302145479 | Braco l 15/25/35 kV prensa fio cb 8-10mm | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | Cotação | 1312302145480 | Cabo aco mensageiro rd comp 9,5mm 7 fios | kg | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | Cotação | 1312302145481 | Cabo coberto al XLPE 15kv 50mm2 | m | 7865 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | Cotação | 1312302145482 | Cabo coberto cu XLPE 15 kV 16 mm2 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | Cotação | 1312302145483 | Cabo isol cu 0,6/1kv 70mm2 preto | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | Cotação | 1312302145484 | Cabo isol cu 450/750V 25mm2 pr ex-flex | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | Cotação | 1312302145485 | Cabo multiplex al 1x1x10+10mm2 0,6/1kv I | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | Cotação | 1312302145486 | Cabo multiplex al 2x1x10+10mm2 0,6/1kv I | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | Cotação | 1312302145487 | Cabo multiplex al 3x1x120+70mm2 0,6/1kv | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | Cotação | 1312302145488 | Cabo multiplex al 3x1x50+35mm2 0,6/1kv | m | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | Cotação | 1312302145489 | Cabo multiplex al 3x1x70+50mm2 0,6/1kv | m | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | Cotação | 1312302145490 | Cabo nu cobre 7 fios 25 mm2 | kg | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | Cotação | 1312302145491 | Cantoneira auxiliar p/braco C rd comp | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | Cotação | 1312302145492 | Cartucho metalico calibre 22 azul | ua | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | Cotação | 1312302145493 | Cartucho metalico calibre 22 vermelha | ua | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | Cotação | 1312302145494 | Chave fus 1p 25,8kv base C 300a PF 100a | ua | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | Cotação | 1312302145495 | Cinta poste circular di 190mm 5000dan | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | Cotação | 1312302145496 | Cinta poste circular di 200mm 5000dan | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | Cotação | 1312302145497 | Cinta poste circular di 210mm 5000dan | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.32 | Cotação | 1312302145498 | Cinta poste circular di 220mm 5000dan | ua | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | Cotação | 1312302145499 | Cinta poste circular di 230mm 5000dan | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34 | Cotação | 1312302145500 | Cinta poste circular di 240mm 5000dan | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.35 | Cotação | 1312302145501 | Cinta poste circular di 250mm 5000dan | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.36 | Cotação | 1312302145502 | Cinta poste circular di 260mm 5000dan | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.37 | Cotação | 1312302145503 | Cinta poste circular di 270mm 5000dan | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.38 | Cotação | 1312302145504 | Cinta poste circular di 290mm 5000dan | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.39 | Cotação | 1312302145505 | Conec cunha al cb 1/0awgx1/0awg/50mm2 az | ua | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
6.40 | Cotação | 1312302145506 | Conec cunha al cb 1/0awgx2awg/35mm2 vm | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.41 | Cotação | 1312302145507 | Conec cunha al cb 1/0awgx4awg/25mm2 vm | ua | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
6.42 | Cotação | 1312302145508 | Conec cunha al cb 1/0x6/16mm2-2x4/25mm2 | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.43 | Cotação | 1312302145509 | Conec cunha al cb 2/0-1/0awgx3/0-2awg az | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.44 | Cotação | 1312302145510 | Conec cunha al cb 2/0awgx2awg/35mm2 az | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.45 | Cotação | 1312302145511 | Conec cunha al cb 2/0awgx4awg/25mm2 az | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.46 | Cotação | 1312302145512 | Conec cunha al cb 4/0-2awgx2/0-2/0awg az | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.47 | Cotação | 1312302145513 | Conec cunha al cb 4awgx6awg/16mm2 vm | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.48 | Cotação | 1312302145514 | Conec cunha al cb 4x4awg/2x6awg 25mm2 vm | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.49 | Cotação | 1312302145515 | Conec cunha aterr cu/ai 25/35mm2xd13mm | ua | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
6.50 | Cotação | 1312302145516 | Conector cunha ramal a-assimetrico viol | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.51 | Cotação | 1312302145517 | Conector cunha ramal i-simetrico cz | ua | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
6.52 | Cotação | 1312302145518 | Conector cunha ramal iv-simetrico az | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.53 | Cotação | 1312302145519 | Conector cunha ramal vii-simetrico br/vm | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.54 | Cotação | 1312302145520 | Conector lv cu-sn cb 16-120mm2 10-70mm2 | ua | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
6.55 | Cotação | 1312302145521 | Conector pierc t 16-70mm2 D 1,5-6mm2 | ua | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6.56 | Cotação | 1312302145522 | Conector pierc t 16-70mm2 D 6-35mm2 | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.57 | Cotação | 1312302145523 | Conector pierc t 35-70mm2 D 35-70mm2 | ua | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
6.58 | Cotação | 1312302145524 | Conector pierc t 50-120mm2 D 50-120mm2 | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6.59 | Cotação | 1312302145525 | Conector pierc t 50-120mm2 D 6-35mm2 | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.60 | Cotação | 1312302145526 | Conector terminal cu-sn 25mm2 2f cb-br | ua | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6.61 | Cotação | 1312302145527 | Conector terminal cu-sn 70mm2 2f cb-br | ua | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
6.62 | Cotação | 1312302145528 | Conj grampo suspensao 7,5 a 10,5 rede bt | ua | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
6.63 | Cotação | 1312302145529 | Cruzeta tubular aco 90x90x2000mm | ua | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.64 | Cotação | 1312302145530 | Elo fusivel distribuicao H 3a 500mm | ua | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6.65 | Cotação | 1312302145531 | Elo fusivel distribuicao H 5a 500mm | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.66 | Cotação | 1312302145532 | Elo fusivel distribuicao k 15a 500mm | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.67 | Cotação | 1312302145533 | Elo fusivel distribuicao k 25A 500mm | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.68 | Cotação | 1312302145534 | Elo fusivel distribuicao k 6a 500mm | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.69 | Cotação | 1312302145535 | Espacador losang rd compac 25/35kv auto | ua | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
6.70 | Cotação | 1312302145536 | Espacador vertical rd compacta 25/35kv | ua | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.71 | Cotação | 1312302145537 | Estribo aco para braco l 400dan | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6.72 | Cotação | 1312302145538 | Fio coberto al 4awg mole para amarracao | m | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
6.73 | Cotação | 1312302145539 | Fio nu alum recoz 145dan 4awg amarracao | kg | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.74 | Cotação | 1312302145540 | Fita aluminio ec-0 protecao cb aluminio | kg | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.75 | Cotação | 1312302145542 | Fita isolante EPR 19mmx10m auto-fusao | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.76 | Cotação | 1312302145543 | Fita isolante PVC preta 19mmx20m | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.77 | Cotação | 1312302145544 | Grampo ancoragem cb coberto 15kv 50mm2 | ua | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
6.78 | Cotação | 1312302145545 | Haste aterramento aco/cobre 13x2400mm | ua | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
6.79 | Cotação | 1312302145546 | Isolador anc polimerico 23,1kv | ua | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
6.80 | Cotação | 1312302145547 | Isolador pino polimerico 13,8kv 25x60mm | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6.81 | Cotação | 1312302145548 | Isolador roldana porcelana 45mm 600v | ua | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
6.82 | Cotação | 1312302145549 | Luva emenda comp alum 1/0awg CA | ua | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6.83 | Cotação | 1312302145550 | Luva emenda comp alum 2awg CA | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.84 | Cotação | 1312302145551 | Luva emenda comp alum 4awg caa | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.85 | Cotação | 1312302145552 | Luva emenda comp pre-isol al 50mm2 am | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.86 | Cotação | 1312302145553 | Luva emenda comp pre-isol al 70mm2 br | ua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6.87 | Cotação | 1312302145554 | Manilha sapatilha aco 20mm 5000dan | ua | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
6.88 | Cotação | 1312302145555 | Manta recuperacao cobertura cabo coberto | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6.89 | Cotação | 1312302145556 | Mao francesa perf aco 1010/1020 726mm | ua | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.90 | Cotação | 1312302145557 | Olhal aco para parafuso 16mm 5000dan | ua | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
6.91 | Cotação | 1312302145558 | Para-raio distrib 12kv 10ka oxido zinco | ua | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
6.92 | Cotação | 1312302145559 | Parafuso cab abaul aco 7007 16x150x75mm | ua | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
6.93 | Cotação | 1312302145560 | Parafuso cab abaul aco 7007 16x45x45mm | ua | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
6.94 | Cotação | 1312302145561 | Parafuso cab abaul aco 7007 16x70x60mm | ua | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
6.95 | Cotação | 1312302145562 | Parafuso cab quad aco 7007 16x125x80mm | ua | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
6.96 | Cotação | 1312302145563 | Parafuso cab quad aco 7007 16x250x170mm | ua | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
6.97 | Cotação | 1312302145564 | Parafuso cab quad aco 7007 16x300x220mm | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.98 | Cotação | 1312302145565 | Parafuso cab quad aco 7007 16x350x270mm | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.99 | Cotação | 1312302145566 | Parafuso cab quad aco 7007 16x450x370mm | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.100 | Cotação | 1312302145567 | Pino curto isolador polim d25mm 192mm | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
6.101 | Cotação | 1312302145568 | Poste concreto circ 10m 300dan 1 segm | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.102 | Cotação | 1312302145569 | Poste concreto circ 10m 600dan 1 segm | ua | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
6.103 | Cotação | 1312302145570 | Poste concreto circ 11m 300dan 1 segm | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.104 | Cotação | 1312302145571 | Poste concreto circ 11m 600dan 1 segm | ua | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6.105 | Cotação | 1312302145572 | Poste concreto circ 12m 1000dan 1 segm | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.106 | Cotação | 1312302145573 | Poste concreto circ 12m 600dan 1 segm | ua | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.107 | Cotação | 1312302145574 | Poste concreto dt 10m 300dan 1 segm | ua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
6.108 | Cotação | 1312302145575 | Poste concreto dt 10m 600dan 1 segm | ua | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6.109 | Cotação | 1312302145576 | Poste concreto dt 11m 300dan 1 segm | ua | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
6.110 | Cotação | 1312302145577 | Poste concreto dt 11m 600dan 1 segm | ua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.111 | Cotação | 1312302145578 | Poste concreto dt 12m 300dan 1 segm | ua | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.112 | Cotação | 1312302145579 | Sapatilha cabo de aco 54x75mm | ua | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
6.113 | Cotação | 1312302145580 | Sela cruzeta aco carbono galvanizado | ua | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
6.114 | Cotação | 1312302145581 | Suporte horizontal 15/25/35 kV | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.115 | Cotação | 1312302145582 | Suporte l com parafusos 205x85mm 200dan | ua | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
6.116 | Cotação | 1312302145583 | Suporte TD poste circ d255mm | ua | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
6.117 | Cotação | 1312302145584 | Suporte z aco rede compacta | ua | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6.118 | Cotação | 1312302145585 | TD 3f 112,5 kVA 13,8kv 220/380v 15kv | ua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.119 | Cotação | 1312302145586 | TD 3f 45 kVA 13,8kv 220/380 V 15 kV | ua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6.120 | Cotação | 1312302145587 | TD 3f 75 kVA 13,8kv 220/380 V 15 kV | ua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.121 | Cotação | 1312302145588 | Tora eucalipto preservado d200x1000mm | ua | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0