## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de empresa de Engenharia especializada para Ampliação da Iluminação Pública Rua Ottokar Doerffel
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136810 | Abertura e fechamento de vala com profundidade até 80 cm | m | 1400 |  |  | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145853 | Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 10m | UA | 50 |  |  | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312303145855 | Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 6m | UA | 66 |  |  | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312302145072 | Cadastro georreferenciado de unidade de iluminação pública | UA | 166 |  |  | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136381 | Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 1400 |  |  | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136411 | Construção de base para poste engastado, com até 10 m de altura livre, incluindo o fornecimento de todo o material para construção da mesma (tubo de concreto, areia, concreto, caixaria, escoramento quando necessário) | UA | 116 |  |  | 0 | 0
1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 250 |  |  | 0 | 0
1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136817 | Execução de base engastada, com tubo de concreto, para poste até 15 metros de altura | UA | 116 |  |  | 0 | 0
1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136818 | Fechamento de base de poste | UA | 116 |  |  | 0 | 0
1.10 | Composição Própria | C.P. 1312303145862 | Instalação de caixa de inspeção em concreto, dimensões 300x300x500mm, com tampa de concreto e alça metálica | UA | 118 |  |  | 0 | 0
1.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136820 | Instalação de caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650x450x600 mm (lxcxp), com tampa de ferro fundido, padrão celesc, para entrada de energia em baixa tensão | UA | 4 |  |  | 0 | 0
1.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136826 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de até 25 mm², embutidos em eletrodutos | m | 2800 |  |  | 0 | 0
1.13 | Composição Própria | C.P. 1312303145864 | Instalação de eletroduto corrugado, com bitola até 4” | m | 2800 |  |  | 0 | 0
1.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136832 | Instalação de haste de aterramento | UA | 117 |  |  | 0 | 0
1.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 166 |  |  | 0 | 0
1.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136833 | Instalação de luminária de LED em poste com até 15 metros de altura | UA | 166 |  |  | 0 | 0
1.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136837 | Instalação de poste metálico, concreto ou fibra de vidro, de altura livre até 15 metros | UA | 116 |  |  | 0 | 0
1.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136835 | Instalação de padrão de entrada de energia, em tensão secundária | UA | 4 |  |  | 0 | 0
1.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136840 | Instalação de quadro de comando, proteção e distribuição de iluminação pública | UA | 4 |  |  | 0 | 0
1.20 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 4 |  |  | 0 | 0
1.21 | Composição Própria | C.P. 1312206136808 | Remoção de luminária instalada na rede de distribuição de energia | UA | 30 |  |  | 0 | 0
1.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136809 | Remoção de relé fotoelétrico/fotoeletrônico | UA | 30 |  |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS.
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145864 | Instalação de eletroduto corrugado, com bitola até 4” | m | 24000 |  |  | 0 | 0
2.2 | Composição Própria | C.P. 1312303145868 | Construção de banco de dutos, para até 16 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 1600 |  |  | 0 | 0
2.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136421 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo C, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação da tampa metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136414 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo E, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 56 |  |  | 0 | 0
2.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136410 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo m, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 5 |  |  | 0 | 0
2.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136409 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo n, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 10 |  |  | 0 | 0
2.7 | Composição Própria | C.P. 1312303145873 | Construção de caixa de poço de inspeção tipo cm, em concreto armado, incluindo fornecimento e instalação das tampas de concreto e metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 5 |  |  | 0 | 0
2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136405 | Construção e instalação de base em concreto armado para transformador tipo pedestal, com fornecimento dos materiais necessários | UA | 4 |  |  | 0 | 0
2.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136355 | Execução de transição aéreo-subterrânea de mt | UA | 11 |  |  | 0 | 0
2.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136291 | Instalação completa de ferragens, suportes e malha de aterramento em poços tipo “m” e “l” | UA | 5 |  |  | 0 | 0
2.11 | Composição Própria | C.P. 1312206136290 | Instalação completa de transformador tipo pedestal | UA | 4 |  |  | 0 | 0
2.12 | Composição Própria | C.P. 1312207137458 | Instalação de barramento múltiplo isolado de bt | UA | 10 |  |  | 0 | 0
2.13 | Composição Própria | C.P. 1312206135926 | Instalação de chave tripolar com mecanismo de manobra | UA | 5 |  |  | 0 | 0
2.14 | Composição Própria | C.P. 1312206135790 | Instalação de poste de 12 a 15m - com guindauto | UA | 11 |  |  | 0 | 0
2.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136260 | Lançamento de circuitos de baixa tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal maior que 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 660 |  |  | 0 | 0
2.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136259 | Lançamento de circuitos de baixa tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal menor ou igual a 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 440 |  |  | 0 | 0
2.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136263 | Lançamento de circuitos de média tensão (1, 2, 3 ou 4 condutores de um mesmo circuito) em eletroduto, com condutores de seção nominal maior que 120 mm², incluindo amarração de condutores e identificação dos mesmos e dos circuitos e tamponamento de eletrodutos. pagamento por circuito, por metro. | M | 1400 |  |  | 0 | 0
2.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136342 | Substituição de ramal de consumidor secundário de aéreo para subterrâneo | UA | 13 |  |  | 0 | 0
2.19 | Composição Própria | C.P. 1312206135792 | Retirada de poste de 12 a 15m - com guindauto | UA | 5 |  |  | 0 | 0
2.20 | Composição Própria | C.P. 1312206135786 | Retirada de poste menor que 12m - com guindauto | UA | 25 |  |  | 0 | 0
2.21 | Composição Própria | C.P. 1312206135968 | Retirada de flying-tap primário ou secundário | UA | 4 |  |  | 0 | 0
2.22 | Composição Própria | C.P. 1312206135947 | Retirada de transformador trifásico | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.23 | Composição Própria | C.P. 1312206135929 | Retirada de religador ou seccionalizador trifásico, por unidade | UA | 4 |  |  | 0 | 0
2.24 | Composição Própria | C.P. 1312206135814 | Retirada de estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta concreto | UA | 19 |  |  | 0 | 0
2.25 | Composição Própria | C.P. 1312206135818 | Retirada estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta concreto | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.26 | Composição Própria | C.P. 1312206135822 | Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta concreto | UA | 2 |  |  | 0 | 0
2.27 | Composição Própria | C.P. 1312206135832 | Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto | UA | 5 |  |  | 0 | 0
2.28 | Composição Própria | C.P. 1312206135897 | Retirada de armação secundária | UA | 27 |  |  | 0 | 0
2.29 | Composição Própria | C.P. 1312206136357 | Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado de bt | UA | 7 |  |  | 0 | 0
2.30 | Composição Própria | C.P. 1312206135951 | Retirada de para-raios, por unidade | UA | 3 |  |  | 0 | 0
2.31 | Composição Própria | C.P. 1312206135994 | Retirada de conector tipo cunha | UA | 6 |  |  | 0 | 0
2.32 | Composição Própria | C.P. 1312206135955 | Retirada de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km | KM | 0.07 |  |  | 0 | 0
2.33 | Composição Própria | C.P. 1312206135963 | Retirada de condutor com bitola superior a 2/0 ou caa e cobre acima de 1/0, por km | KM | 4.44 |  |  | 0 | 0
2.34 | Composição Própria | C.P. 1312206135961 | Retirada de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cobre 4 a 1/0, por km | KM | 1.67 |  |  | 0 | 0
2.35 | Composição Própria | C.P. 1312206136345 | Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2 | km | 0.25 |  |  | 0 | 0
3 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
3.1 | Composição Própria | C.P. 1312303145882 | Construção de banco de dutos, para até 8 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 1650 |  |  | 0 | 0
3.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136381 | Construção de banco de dutos, para até 2 dutos DN 125 mm, envelopado em areia grossa, com selo de concreto magro, incluindo o fornecimento do concreto | M | 80 |  |  | 0 | 0
3.3 | Composição Própria | C.P. 1312303146302 | Construção de caixa de passagem e derivação tipo r1/r2, em concreto armado, incluindo o fornecimento e instalação da tampa metálica e todos os demais materiais necessários | UA | 75 |  |  | 0 | 0
3.4 | Composição Própria | C.P. 1312303145888 | Execução de transição aéreo-subterrânea | UA | 11 |  |  | 0 | 0
3.5 | SINAPI/SC | 90108 | Abertura de vala | M3 | 924 |  |  | 0 | 0
4 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS
4.1 | SINAPI/SC | 96985 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 117 |  |  | 0 | 0
4.2 | Cotação | 1312211146306 | Molde de solda exotérmica 5/8-09691/orse/se | UN | 24 |  |  | 0 | 0
4.3 | Cotação | 422207140176 | Cartucho para solda exotérmica nr90 - 09690/orse/se | un | 117 |  |  | 0 | 0
4.4 | SINAPI/SC | 1539 | Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 16 mm2 | UN | 351 |  |  | 0 | 0
4.5 | Cotação | 1312303146307 | Fita mastic, L =25 mm x 3m | UN | 5 |  |  | 0 | 0
4.6 | Cotação | 1312302145542 | Fita isolante EPR 19mmx10m auto-fusao | ua | 25 |  |  | 0 | 0
4.7 | Cotação | 1312211146308 | Trilho DIN ts-35 - 9602/orse | UN | 4 |  |  | 0 | 0
4.8 | Cotação | 1312303146309 | Placa de montagem 40x100mm, espessura 3mm, em aço carbono, galvanizado a fogo | un | 117 |  |  | 0 | 0
4.9 | Cotação | 1312303146310 | Identificação em plaqueta de alumínio, dimensões mínimas 130x30x0,8mm (comprimento x altura x espessura), com as letras e/ou números gravadas em relevo com letras/números com altura mínima de 25mm e largura de 15 mm, com 2 rasgos nas laterais de 10x2 mm (para fixação), padrão município | un | 117 |  |  | 0 | 0
4.10 | Cotação | 1312303146311 | Fita subterrânea de sinalização "cuidado rede elétrica abaixo" em polietileno cor laranja, letras cor preta, L =76mm x 300m - 11201/orse | un | 1500 |  |  | 0 | 0
4.11 | Cotação | 1312303146312 | Anilha para identificação de cabos até 10mm², para uso externo - 3875/orse | un | 1300 |  |  | 0 | 0
4.12 | SINAPI/SC | 410 | Abracadeira de nylon para amarracao de cabos, comprimento de 150 x *3,6* mm | UN | 3000 |  |  | 0 | 0
4.13 | SINAPI/SC | 142 | Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas | 310ML | 2 |  |  | 0 | 0
4.14 | SINAPI/SC | 38124 | Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual - 500 ml | UN | 2 |  |  | 0 | 0
4.15 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre unipolar isolado para 1kv, isolação com composto termofixo em dupla camada de borracha (epr), não propagante de fogo, auto-extinguível, encordoamento classe 5, nbr-13248, com enchimento em composto poliolefínico não halogenado, com cobertura com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenado , conectores, terminais, etc - seção 10mm² - azul claro | M | 2800 |  |  | 0 | 0
4.16 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre unipolar isolado para 1kv, isolação com composto termofixo em dupla camada de borracha (epr), não propagante de fogo, auto-extinguível, encordoamento classe 5, nbr-13248, com enchimento em composto poliolefínico não halogenado, com cobertura com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenado , conectores, terminais, etc - seção 10mm² - preto | M | 2800 |  |  | 0 | 0
4.17 | SINAPI/SC | 92980 | Cabo de cobre unipolar isolado para 1kv, isolação com composto termofixo em dupla camada de borracha (epr), não propagante de fogo, auto-extinguível, encordoamento classe 5, nbr-13248, com enchimento em composto poliolefínico não halogenado, com cobertura com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenado , conectores, terminais, etc - seção 10mm² - verde | M | 2800 |  |  | 0 | 0
4.18 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre unipolar isolado para 1kv, isolação com composto termofixo em dupla camada de borracha (epr), não propagante de fogo, auto-extinguível, encordoamento classe 5, nbr-13248, com enchimento em composto poliolefínico não halogenado, com cobertura com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenado , conectores, terminais, etc - seção 2,5mm² - azul claro | M | 300 |  |  | 0 | 0
4.19 | SINAPI/SC | 91927 | Cabo de cobre unipolar isolado para 1kv, isolação com composto termofixo em dupla camada de borracha (epr), não propagante de fogo, auto-extinguível, encordoamento classe 5, nbr-13248, com enchimento em composto poliolefínico não halogenado, com cobertura com composto termoplástico com base poliolefínica não halogenado , conectores, terminais, etc - seção 2,5mm² - preto | M | 300 |  |  | 0 | 0
4.20 | SINAPI/SC | 92982 | Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V, não propagante de fogo, auto-extinguível, encordoamento classe 5, nbr-13248, com isolamento em dupla camada poliolefínico não halogenado, conectores, terminais, etc - seção 16mm² - verde | M | 960 |  |  | 0 | 0
4.21 | SINAPI/SC | 39258 | Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 2,5 mm2 | M | 900 |  |  | 0 | 0
4.22 | Cotação | 1312302145441 | Eletroduto PEAD corrugado flexível (subterrâneo) ø2" (incluso emendas e demais acessórios) | m | 2800 |  |  | 0 | 0
4.23 | Cotação | 1312303146313 | Arruela lisa em aço inox 1/4" - 12431/orse | un | 819 |  |  | 0 | 0
4.24 | Cotação | 1312303146314 | Arruela de pressão 1/4" - 13355/orse | un | 819 |  |  | 0 | 0
4.25 | Cotação | 1312303146315 | Porca sextavada 1/4" - 06555/orse | un | 819 |  |  | 0 | 0
4.26 | Cotação | 1312303146316 | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 3/4" -07659/orse | un | 819 |  |  | 0 | 0
4.27 | Cotação | 1312303146317 | Terminal pré-isolado tubular simples 2.5mm² | un | 468 |  |  | 0 | 0
4.28 | Cotação | 1312303146318 | Terminal pré-isolado olhal 2.5mm² | un | 234 |  |  | 0 | 0
4.29 | Cotação | 1312303146390 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 4 000 k e 5 700 k; potência mínima 191 w; potência máxima 250 w; eficiência luminosa mínima de 130 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | un | 49 |  |  | 0 | 0
4.30 | Cotação | 1312303146372 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 4 000 k e 5 700 k; potência mínima 46 w; potência máxima 70 w; eficiência luminosa mínima de 130 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | un | 49 |  |  | 0 | 0
4.31 | Cotação | 1312303146389 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 4 000 k e 5 700 k; potência mínima 131 w; potência máxima 160 w; eficiência luminosa mínima de 130 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço; proteção do conjunto ótico em vidro temperado, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | un | 2 |  |  | 0 | 0
4.32 | Cotação | 1312303146319 | Luminária LED ornamental decorativa para uso externo, autovolt, fator de potência (fp): 0,92, potência máxima (80w a 100w), fluxo luminoso 9600lm, índice de proteção ip 65, garantia 5 anos | un | 66 |  |  | 0 | 0
4.33 | Cotação | 1312303146320 | Poste metálico cônico continuo fabricado em aço-carbono SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, pintado com pintura eletrostática a pó na cor cinza (padrão joinville) e com diâmetro de topo de 60,30mm, devem atender a nbr14744, e possuir ruptura vertical/horizontal 100dan sem ruptura. possuir janela de inspeção com suporte para chassi embutido e tampa aparafusada, com dimensão de 80mmx250mm, deverá haver um suporte para a instalação de um disjuntor diferencial residual (ddr) - altura livrE = 4m | un | 66 |  |  | 0 | 0
4.34 | Cotação | 1312303146321 | Poste metálico cônico continuo fabricado em aço-carbono SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, pintado com pintura eletrostática a pó na cor cinza (padrão joinville) e com diâmetro de topo de 60,30mm, devem atender a nbr14744, e possuir ruptura vertical/horizontal 100dan sem ruptura. possuir janela de inspeção com suporte para chassi embutido e tampa aparafusada, com dimensão de 80mmx250mm, deverá haver um suporte para a instalação de um disjuntor diferencial residual (ddr) - altura livrE = 10m | un | 50 |  |  | 0 | 0
4.35 | Cotação | 1312303146322 | Núcleo de aço galvanizado à fogo, para luminárias tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo de 60mm, pintado na cor a ser definida pelo município e modelo conforme utilizado no município. núcleo simples 500mm, inclinação de 0°, com cinta para poste metálico | un | 49 |  |  | 0 | 0
4.36 | Cotação | 1312303146323 | Núcleo de aço galvanizado à fogo, para luminárias tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo de 60mm, pintado na cor a ser definida pelo município e modelo conforme utilizado no município. núcleo simples 1500mm, inclinação de 0°, para uma luminária | un | 49 |  |  | 0 | 0
4.37 | Cotação | 1312303146324 | Núcleo de aço galvanizado à fogo, para luminárias tipo pétala, para instalação em poste com diâmetro no topo de 60mm, pintado na cor a ser definida pelo município e modelo conforme utilizado no município. núcleo duplo 1500mm, inclinação de 0°, para duas luminárias | un | 1 |  |  | 0 | 0
4.38 | Cotação | 1312303146325 | Caixa de medição padrão celesc, com fixação em quadro qdpm padrão rede subterrânea, fabricada em policarbonato, com suporte regulável para fixação do medidor, com disjuntor e DPS fixos na caixa e trilho DIN com disjuntores de saídas dos circuítos de ip conforme diagrama unifilar | un | 4 |  |  | 0 | 0
4.39 | Cotação | 1312303146326 | Disjuntor diferencial residual (ddr), tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 6a, bipolar (fase + neutro), capacidade de interrupção 4,5ka, 220Vca, norma iec 61009. | un | 117 |  |  | 0 | 0
4.40 | Cotação | 1312303146327 | Caixa de passagem em concreto - dim. 46x70x80cm. - padrão celesc. | un | 4 |  |  | 0 | 0
4.41 | Cotação | 1312303146328 | Tampa para caixa de passagem - dim. 45x65x5cm. em ferro nodular classe 125kn - padrão celesc. | un | 4 |  |  | 0 | 0
4.42 | Cotação | 1312303146329 | Caixa de passagem subterrânea 30x30x50cm (alvenaria), com tampa de concreto | un | 118 |  |  | 0 | 0
4.43 | SINAPI/SC | 1527 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953) | M3 | 4 |  |  | 0 | 0
4.44 | SINAPI/SC | 368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 224 |  |  | 0 | 0
4.45 | SINAPI/SC | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 2 |  |  | 0 | 0
4.46 | SINAPI/SC | 7725 | Tubo de concreto simples, diâmetro interno 600mm e altura 1000mm | M | 117 |  |  | 0 | 0
5 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS.
5.1 | Cotação | 1312303146330 | TD pedestal 3f 300kva 13,8kv 220/380v | un | 4 |  |  | 0 | 0
5.2 | Cotação | 1312303146331 | Barramento mult isolado bimet 0,6/1kv 6p | un | 10 |  |  | 0 | 0
5.3 | Cotação | 1312303146332 | Taco polimerico modelo 6 furos - tpis6f | un | 10 |  |  | 0 | 0
5.4 | Cotação | 1312303146333 | Massa borracha sintetica calafetacao | kg | 11 |  |  | 0 | 0
5.5 | Cotação | 1312303146334 | Mufla para cabo isolado 8,7/15kv 120mm² e 240mm² (externa) | un | 33 |  |  | 0 | 0
5.6 | Cotação | 1312303146335 | Terminal cu 2 fur e 2 comp 120mm² | pç | 11 |  |  | 0 | 0
5.7 | Cotação | 1312303146336 | Fixação TD (base do transformador pedestal) | pç | 4 |  |  | 0 | 0
5.8 | Cotação | 1312303146337 | Fixação do qdp e qdpm (base quadros) | pç | 4 |  |  | 0 | 0
5.9 | Cotação | 1312303146338 | Chave submerssível de 3 vias 630a | pç | 5 |  |  | 0 | 0
5.10 | Cotação | 1312303146339 | Tdc - terminal desc. cotovelo 400mm² 25kv 200a - dead | pç | 12 |  |  | 0 | 0
5.11 | Cotação | 1312303146340 | Pat - plug de aterramento 25kv 200a | pç | 4 |  |  | 0 | 0
5.12 | Cotação | 1312303146341 | Pib - plug isolado blindado 25 kV 200a | pç | 12 |  |  | 0 | 0
5.13 | Cotação | 1312303146342 | Rib - receptáculo isolado blindado 25kv 200a | pç | 12 |  |  | 0 | 0
5.14 | Cotação | 1312303146343 | Conexão em t para cabo al 400mm² | pç | 15 |  |  | 0 | 0
5.15 | Cotação | 1312303146344 | Suporte para chaves tripolar interna para rede subterrânea | pç | 5 |  |  | 0 | 0
5.16 | Cotação | 1312303146346 | Cabo isol 0,6/1kv al 240mm2 azul cl capa | m | 660 |  |  | 0 | 0
5.17 | Cotação | 1312303146347 | Cabo isol 0,6/1kv al 240mm2 preta capa | m | 1980 |  |  | 0 | 0
5.18 | Cotação | 1312303146348 | Cabo isol 0,6/1kv al 120mm2 | m | 440 |  |  | 0 | 0
5.19 | Cotação | 1312303146348 | Cabo isol 0,6/1kv al 120mm2 preto capa | m | 1320 |  |  | 0 | 0
5.20 | Cotação | 1312303146349 | Cabo isol cu 0,6/1kv 70mm2 verde capa | m | 1400 |  |  | 0 | 0
5.21 | Cotação | 1312303146350 | Cabo isolado alum 8,7/15kv 400mm2 preto | m | 4200 |  |  | 0 | 0
5.22 | Cotação | 1312303146351 | Tampao rede subter retan 700x900mm 400kn(caixa (b) | un | 2 |  |  | 0 | 0
5.23 | Cotação | 1312303146352 | Tampao rede sub ret bip 980x1320mm 125kn (caixa d) | un | 61 |  |  | 0 | 0
5.24 | Cotação | 1312303146353 | Eletroduto flex PEAD corrugado 6" dn188 | m | 11 |  |  | 0 | 0
5.25 | Cotação | 1312303146354 | Luva PEAD para eletroduto corrugado 6" | un | 11 |  |  | 0 | 0
5.26 | Cotação | 1312303146355 | Chave sec 600v 160a 3f para qdp tam:2 | un | 16 |  |  | 0 | 0
5.27 | Cotação | 1312303146356 | Qdp 1250a 1115x830x330mm tam-2 | un | 4 |  |  | 0 | 0
5.28 | Cotação | 1312303146357 | Qdpm 160a tam-2 | un | 4 |  |  | 0 | 0
5.29 | Cotação | 1312303146358 | Poste circular de concreto, 12 metros 1000 dan | un | 5 |  |  | 0 | 0
6 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
6.1 | SINAPI/SC | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 160 |  |  | 0 | 0
6.2 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 13200 |  |  | 0 | 0
6.3 | SINAPI/SC | 93011 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 132 |  |  | 0 | 0
6.4 | SINAPI/SC | 93016 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 44 |  |  | 0 | 0
6.5 | SINAPI/SC | 93024 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 22 |  |  | 0 | 0
6.6 | Cotação | 1312303146359 | Cabeçote de alumínio para eletroduto ø3" | un | 22 |  |  | 0 | 0
6.7 | Cotação | 1312303146360 | Caixa de passagem em concreto - dim. 68x110x80cm. - padrão telefonia. | un | 75 |  |  | 0 | 0
6.8 | SINAPI/SC | 101799 | Tampa para caixa tipo R2 e r3, em ferro fundido, dimensões internas: 0,55 x 1,10 m - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 75 |  |  | 0 | 0
6.9 | SINAPI/SC | 368 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | M3 | 99 |  |  | 0 | 0
6.10 | SINAPI/SC | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | M3 | 6 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0