## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Construção de uma nova entrada em média tensão na EM Profª Rosangela Martinowsky Baptista
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147335 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas c/ mobilização de obra, considerando uma realocação intermediária do container e de insumos e equipamentos | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312112123036 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 7.84 | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312112124725 | Mobilização e desmobilização | DIA | 2 | 0 |  | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | SINAPI/SC | 100309 | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | H | 30 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI/SC | 90777 | Engenheiro eletricista de obra junior com encargos complementares | H | 30 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | INSTALAÇÕES CIVIS
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170794 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170795 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 34.58 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170819 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 36.73 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170820 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 1.15 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170822 | Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | M2 | 7.04 | 0 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | SUPRAESTRUTURA
2.2.1 |  |  | PILARES
2.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170852 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 7.36 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170854 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 7.8 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170855 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 30.95 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170856 | Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.35 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 |  |  | VIGAS
2.2.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170857 | Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 3.84 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170858 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 3.99 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170860 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 6.3 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170861 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 10.16 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170862 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.25 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 |  |  | LAJES
2.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170863 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 | M2 | 6.05 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170864 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | KG | 51.73 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170913 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022 | M3 | 0.51 | 0 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | VEDAÇÃO
2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170914 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando palheta. af_10/2022 | M2 | 16.4 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170915 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | M2 | 24.64 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170916 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022 | M2 | 24.64 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312308151685 | Reboco com argamassa preparado mecanico em betoneira, - material e mao de obra | M2 | 24.64 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170917 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | M2 | 34.9 | 0 |  | 0 | 0
2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312308151228 | Gradil metálico - tela em painel confeccionado com arames em aço eletrosoldados, galvanizados a quente, malha 5 x 5 cm - pintura na cor azul - dimensões 200x200 cm - fixadores e guarnições | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
2.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312407170918 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | M2 | 34.9 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA
3.1.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS
3.1.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170920 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | M3 | 19.2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170922 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170923 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312202129353 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixacao | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133250 | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312407170924 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 5.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312407170925 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312407170926 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312204133251 | Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312407170932 | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | M3 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312407170933 | Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M3 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312407170934 | Reaterro manual apiloado com soquete - ref. SINAPI 96995 | M3 | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 |  |  | INSTALAÇÃO DO POSTE
3.1.2.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147138 | Poste de concreto circular, 11m/1000dan – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170935 | Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.3 | SINAPI/SC | 92994 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 88 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.4 | Composição Própria | C.P. 1312204133255 | Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.2.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170936 | Transformador de distribuição, 225 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 |  |  | ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA
3.1.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312405168238 | Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, corrente nominal do porta fusivel de 100 a - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170941 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, AWG 2 - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.3 | Composição Própria | C.P. 1312205133885 | Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e instalação | KG | 120 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312205133887 | Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.5 | Composição Própria | C.P. 1312205133890 | Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação | un | 24 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312205133891 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação | un | 5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.7 | Composição Própria | C.P. 1312205133892 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312205133893 | Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312407170942 | Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312407170943 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312205133894 | Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312205133896 | Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312205133897 | Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312407170945 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 24 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.15 | Composição Própria | C.P. 1312205133902 | Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 4" - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.16 | Composição Própria | C.P. 1312205133907 | Conector cunha 2awg fornecimento e instalação | UN | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.17 | Composição Própria | C.P. 1312205133908 | Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.1.3.18 | Composição Própria | C.P. 1312204133418 | Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e instalação | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 |  |  | SISTEMA DE ATERRAMENTO
3.1.4.1 | Composição Própria | C.P. 1312204132869 | Haste de aterramento ½” x 2400mm – fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.2 | Composição Própria | C.P. 1312204133256 | Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e instalação | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170946 | Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao | M | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.4 | Composição Própria | C.P. 1312204132870 | Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, sistema neutro aterrado, com suporte – fornecimento e instalação | UN | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.4.5 | Composição Própria | C.P. 1312204133260 | Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 |  |  | ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO
3.1.5.1 | Composição Própria | C.P. 1312407170947 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023_pa | M | 3.5 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.2 | Composição Própria | C.P. 1312407170948 | Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.3 | Composição Própria | C.P. 1312407170949 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.4 | Composição Própria | C.P. 1312407170950 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | M | 14 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.5 | Composição Própria | C.P. 1312407170951 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.5.6 | Composição Própria | C.P. 1312407170962 | Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e instalação. af_02/2020_ps | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 |  |  | CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO
3.1.6.1 | Composição Própria | C.P. 1312205133999 | Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.2 | Composição Própria | C.P. 1312205134000 | Caixa do bep 50x40x20 cm fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.3 | Composição Própria | C.P. 1312205134001 | Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.4 | Composição Própria | C.P. 1312301144406 | Quadro de proteção geral em chapa metálica ip54, 60x100x25cm fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.5 | Composição Própria | C.P. 1312205134005 | DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.6 | Composição Própria | C.P. 1312205134006 | Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.7 | Composição Própria | C.P. 1312205134155 | Disjuntor tripolar termomagnético 350a de caixa moldada – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.8 | Composição Própria | C.P. 1312407170953 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.9 | Composição Própria | C.P. 1312205134010 | Tc 300/5 – fator térmico 1,5 exatidão 0,3 fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149611 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto em quadros - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.11 | Composição Própria | C.P. 1312205134015 | Massa calafetadora - fornecimento e instalação | kg | 0.7 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.12 | Composição Própria | C.P. 1312205134014 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao - fornecimento e instalação | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.13 | Composição Própria | C.P. 1312205134020 | Barra chata de cobre 1.1/2'' x 1/4'' - fornecimento e instalação | m | 0.9 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.14 | Composição Própria | C.P. 1312204132875 | Placa de identificação “dps” | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.1.6.15 | Composição Própria | C.P. 1312204132876 | Placa de identificação “geral” | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS
3.2.1 |  |  | QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
3.2.1.1 | Composição Própria | C.P. 1312406170376 | Qgbt - painel em chapa de aço, dim. a: 1000xl: 800xp: 250mm – fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.2 | Composição Própria | C.P. 1312304147277 | Barra chata de cobre 1/2"x3/16" - fornecimento e instalação | M | 0.9 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.3 | Composição Própria | C.P. 1312306149291 | Barra chata de cobre 1.1/4'' x 1/4''- fornecimento e instalação | m | 2.5 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.4 | Composição Própria | C.P. 1312306149188 | Barra chata de cobre 3/4"x1/4" - fornecimento e instalação | M | 2.4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.5 | Composição Própria | C.P. 1312304147130 | Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.35x70x2mm, fundo preto | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.6 | Composição Própria | C.P. 1312304147140 | Aviso de advertência em adesivo | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.7 | Composição Própria | C.P. 1312112124765 | Trilho DIN (padrão ts32 e ts35) | m | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.8 | Composição Própria | C.P. 1312306149040 | Isolador 16x30 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 8 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.9 | Composição Própria | C.P. 1312306149097 | Isolador 30x50 para painel elétrico - fornecimento e instalação | un | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.10 | Composição Própria | C.P. 1312306149144 | Chapa de policarbonato - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.11 | Composição Própria | C.P. 1312306149146 | Canaleta recorte aberto cinza - fornecimento e instalação | M | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.12 | Composição Própria | C.P. 1312306148940 | Fecho lingueta para painel elétrico com chave yale | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.13 | Composição Própria | C.P. 1312304147284 | Porta documentos - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.14 | Composição Própria | C.P. 1312405168581 | Abrigo em alvenaria de blocos de concreto para quadro elétrico | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.15 | Composição Própria | C.P. 1312408172824 | Identificação da carga em cada circuito no quadro com etiqueta | Un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.16 | Composição Própria | C.P. 1312205134155 | Disjuntor tripolar termomagnético 350a de caixa moldada – fornecimento e instalação | un | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.17 | Composição Própria | C.P. 1312408172692 | Disjuntor caixa moldada 70a tripolar - fornecimento e instalação | UN | 6 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.18 | Composição Própria | C.P. 1312311154582 | Disjuntor tripolar tipo caixa moldada, corrente nominal 63a, não ajustável - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.19 | Composição Própria | C.P. 1312404166312 | Transformador de corrente 400/5 - 12,5va - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
3.2.1.20 | Composição Própria | C.P. 1312404166906 | Multimedidor de energia digital - fornecimento e instalação | UN | 1 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2 |  |  | CABOS
3.2.2.1 | SINAPI/SC | 101889 | Cabo de cobre isolado na cor vermelha, 25 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 140 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.2 | SINAPI/SC | 101889 | Cabo de cobre isolado na cor preta, 25 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 140 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.3 | SINAPI/SC | 101889 | Cabo de cobre isolado na cor branca, 25 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 140 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.4 | SINAPI/SC | 101889 | Cabo de cobre isolado na cor azul claro, 25 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 140 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.5 | SINAPI/SC | 101889 | Cabo de cobre isolado na cor verde, 25 mm², anti-chama 0,6/1 kV, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. af_10/2020 | M | 140 | 0 |  | 0 | 0
3.2.2.6 | Composição Própria | C.P. 1312404166866 | Terminal a compressao para cabo 25 mm2 - ref. sbc 063062 | UN | 20 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3 |  |  | ELETROCALHAS, DUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
3.2.3.1 | Composição Própria | C.P. 1312304147281 | Caixa de passagem em aluminio 400 x 400 x 200 - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.2 | SINAPI/SC | 97670 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 102 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.3 | SINAPI/SC | 93012 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | M | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.4 | Composição Própria | C.P. 1312202129353 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixacao | UN | 7 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.5 | SINAPI/SC | 93017 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.6 | Composição Própria | C.P. 1312204133250 | Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto | un | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.7 | SINAPI/SC | 93026 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.8 | Composição Própria | C.P. 1312409173546 | Abertura e fechamento de vala com superfície em concreto - prof. 0,80 m | M² | 32.26 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.9 | Composição Própria | C.P. 1312404165980 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.10 | Composição Própria | C.P. 1312404165988 | Emenda interna p/ eletrocalha 100x50mm - fornecimento e instalação - branca | UN | 19 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.11 | Composição Própria | C.P. 1312404165981 | Curva horizontal 90º - 100x50mm - p/ eletrocalha - branca | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.12 | Composição Própria | C.P. 1312404167059 | Te vertical perfurado descida lateral 100x50mm | UN | 2 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.13 | Composição Própria | C.P. 1312405168025 | Flange para eletrocalha 100x50mm, zincada, chapa 22 - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico SINAPI - eletrocalhas - 03/2023)vgl | UN | 4 | 0 |  | 0 | 0
3.2.3.14 | Composição Própria | C.P. 1312408172717 | Mao francesa simples 100mm, cor branca - fornecimento e instalação | UN | 38 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | LIMPEZA GERAL
4.1 | Composição Própria | C.P. 1312112124811 | Limpeza final de obra | M2 | 60 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0