## Sheet1
Entidade: | MUNICÍPIO DE JOINVILLE
Obra: | Contratação de empresa para execução de projeto de ampliação do sistema de iluminação pública nas ruas Edgar Meister, Dona Francisca e Hans Dieter Schmidt
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO_UNITARIO | BDI | PRECO_UNITARIO | PRECO
1 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
1.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 250 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Composição Própria | C.P. 1312302145072 | Cadastro georreferenciado de unidade de iluminação pública | UA | 63 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 63 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Composição Própria | C.P. 1312206135993 | Instalação de conector tipo cunha | UA | 63 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136801 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de 2,5 mm² | m | 378 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 63 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Composição Própria | C.P. 1312206136803 | Instalação de luminária com tecnologia LED | UA | 63 | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 63 | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136808 | Remoção de luminária instalada na rede de distribuição de energia | UA | 36 | 0 |  | 0 | 0
1.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136809 | Remoção de relé fotoelétrico/fotoeletrônico | UA | 36 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS;
2.1 | Composição Própria | C.P. 1312206136810 | Abertura e fechamento de vala com profundidade até 80 cm | m | 2118 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Composição Própria | C.P. 1312206136811 | Abertura e fechamento de cava para poste com altura de até 15m | UA | 240 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Composição Própria | C.P. 1312206136812 | Abertura de pavimento asfáltico | m² | 117 | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Composição Própria | C.P. 1312206136814 | Abertura de pavimento com grama | m² | 69 | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Composição Própria | C.P. 1312206136813 | Abertura de pavimento em concreto | m² | 58 | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Composição Própria | C.P. 1312302145072 | Cadastro georreferenciado de unidade de iluminação pública | UA | 426 | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Composição Própria | C.P. 1312303146023 | Corte de barreira new jearsey para execução de base flangeada | M | 136 | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Composição Própria | C.P. 1312206136798 | Descarte de materiais inservíveis | UA | 250 | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Composição Própria | C.P. 1312206136816 | Envelopamento de concreto de eletrodutos ou cabos | m² | 2118 | 0 |  | 0 | 0
2.10 | Composição Própria | C.P. 1312206136817 | Execução de base engastada, com tubo de concreto, para poste até 15 metros de altura | UA | 124 | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Composição Própria | C.P. 1312302145044 | Execução de base flangeada para poste até 15 metros de altura | UA | 136 | 0 |  | 0 | 0
2.12 | Composição Própria | C.P. 1312206136818 | Fechamento de base de poste | UA | 240 | 0 |  | 0 | 0
2.13 | Composição Própria | C.P. 1312206136819 | Instalação de caixa de passagem em concreto, dimensões: 300x300x400mm (lcp), com tampa de concreto com alça metálica | UA | 240 | 0 |  | 0 | 0
2.14 | Composição Própria | C.P. 1312206136820 | Instalação de caixa de passagem em concreto armado, dimensões 650x450x600 mm (lxcxp), com tampa de ferro fundido, padrão celesc, para entrada de energia em baixa tensão | UA | 21 | 0 |  | 0 | 0
2.15 | Composição Própria | C.P. 1312206136825 | Instalação de cabo de cobre para aterramento | m | 4686 | 0 |  | 0 | 0
2.16 | Composição Própria | C.P. 1312206136800 | Instalação de conector de baixa tensão do tipo perfurante | UA | 852 | 0 |  | 0 | 0
2.17 | Composição Própria | C.P. 1312206136826 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, com bitola seção de até 25 mm², embutidos em eletrodutos | m | 11700 | 0 |  | 0 | 0
2.18 | Composição Própria | C.P. 1312206136827 | Instalação de condutores isolados até 1 kV, singelos, duplex, triplex, ou quadruplex, aéreos, com bitola de até 50mm2 | m | 7880 | 0 |  | 0 | 0
2.19 | Composição Própria | C.P. 1312206136829 | Instalação de eletroduto corrugado, com bitola até 2” | m | 2118 | 0 |  | 0 | 0
2.20 | Composição Própria | C.P. 1312206136832 | Instalação de haste de aterramento | UA | 666 | 0 |  | 0 | 0
2.21 | Composição Própria | C.P. 1312206136802 | Instalação de identificação em unidade de iluminação pública | UA | 426 | 0 |  | 0 | 0
2.22 | Composição Própria | C.P. 1312206136833 | Instalação de luminária de LED em poste com até 15 metros de altura | UA | 426 | 0 |  | 0 | 0
2.23 | Composição Própria | C.P. 1312206136835 | Instalação de padrão de entrada de energia, em tensão secundária | UA | 21 | 0 |  | 0 | 0
2.24 | Composição Própria | C.P. 1312206136837 | Instalação de poste metálico, concreto ou fibra de vidro, de altura livre até 15 metros | UA | 240 | 0 |  | 0 | 0
2.25 | Composição Própria | C.P. 1312206136840 | Instalação de quadro de comando, proteção e distribuição de iluminação pública | UA | 21 | 0 |  | 0 | 0
2.26 | Composição Própria | C.P. 1312206136804 | Instalação de relé fotoelétrico | UA | 21 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS
3.1 | Cotação | 1312302145390 | Braço especial de ip com sapata-aço gf-d48x4000mm-ip joinville | ua | 27 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Cotação | 1312302145391 | Cabo PP 2x2,5 - cores azul e preto, EPR - 1kv com proteção uv | m | 378 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Cotação | 1312302145397 | Cinta para poste seção circular em aço gf 300mm - padrão celesc (incluso acessórios de fixação) | ua | 30 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Cotação | 1312302145392 | Cinta de aço inóx, autotravante, dimensões 266x4,6mm | ua | 126 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Cotação | 1312302145399 | Conector cunha ou perfurante padrão celesc rede bt | ua | 126 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Cotação | 1312307150381 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 4 000 k e 5 700 k; potência mínima 46 w; potência máxima 70 w; eficiência luminosa mínima de 130 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço, e que durante a abertura não existam "partes soltas" como presilhas, difusor desafixado, entre outras; proteção do conjunto ótico, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Cotação | 1312302145406 | Parafuso de cab. abaulada 16x45mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Cotação | 1312302145409 | Parafuso de cab. quadr. 16x300mm c/ porca e arruela - padrão celesc | ua | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Cotação | 1312302145410 | Plaqueta de identificação alum., dim 130x30x0.8mm, tamanho da fonte 25x15mm, letras em relevo | ua | 126 | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Cotação | 1312302145411 | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(número de operações) maior de 50000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a NBR 5123 | ua | 126 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | MATERIAIS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS
4.1 | Cotação | 1312302145412 | Areia fina | m² | 7.92 | 0 |  | 0 | 0
4.2 | Cotação | 1312302145413 | Base de concreto/caixa de passagem para poste engastado (incluso acessórios de fixação) | ua | 123 | 0 |  | 0 | 0
4.3 | Cotação | 1312302145413 | Base de concreto/caixa de passagem para poste flangeado (incluso acessórios de fixação) | ua | 136 | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Cotação | 1312304147753 | Base para relé fotoelétrico 220V, 10A, com suporte em aço galvanizado à fogo, padrão celesc | un | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.5 | Cotação | 1312302145415 | Brita nº 2 | m² | 5.28 | 0 |  | 0 | 0
4.6 | Cotação | 1312302145416 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 10mm² flexível anti chamas cor verde e amarelo (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 8870 | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Cotação | 1312302145417 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor azul (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 210 | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Cotação | 1312302145418 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor branco (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 210 | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Cotação | 1312302145419 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor preto (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 210 | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Cotação | 1312302145420 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor verde (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 210 | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Cotação | 1312302145421 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 2,5mm² flexível anti chamas cor vermelho (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 210 | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Cotação | 1312302145422 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 3x2,5mm² flexível anti chamas (interno aos postes) (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 816 | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Cotação | 1312302145422 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 3x2,5mm² flexível anti chamas (interno aos postes) (incluso anilhas de identificação, conectores e demais acessórios) | m | 816 | 0 |  | 0 | 0
4.14 | Cotação | 1312305148624 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 3x10mm2 hepr flexível anti chamas (subterrâneo) | m | 500 | 0 |  | 0 | 0
4.15 | Cotação | 1312305148625 | Cabo cobre isolado 0,6/1kv 90°c 3x16mm2 hepr flexível anti chamas (subterrâneo) | m | 1000 | 0 |  | 0 | 0
4.16 | Cotação | 1312304147785 | Cabo multiplexado triplex de alumínio 10mm² 0,6/1 kV | m | 5160 | 0 |  | 0 | 0
4.17 | Cotação | 1312304147786 | Cabo multiplexado triplex de alumínio 16mm² 0,6/1 kV | m | 2520 | 0 |  | 0 | 0
4.18 | Cotação | 1312302145425 | Caixa de inspeção em concreto, dimensões 300x300x400mm (lcp), com tampa de concreto com alça, padrão celesc | ua | 111 | 0 |  | 0 | 0
4.19 | Cotação | 1312303146327 | Caixa de passagem em concreto - dim. 46x70x80cm. - padrão celesc. | un | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.20 | Cotação | 1312302145426 | Chumbador tipo j para poste flangeado (incluso acessórios de fixação) | ua | 550 | 0 |  | 0 | 0
4.21 | Cotação | 1312302145427 | Cimento 50kg (cp-v-ari) | sc | 27.72 | 0 |  | 0 | 0
4.22 | Cotação | 1312302145428 | Cinta de aço inóx, autotravante, dimensões 266x4,6mm | ua | 852 | 0 |  | 0 | 0
4.23 | Cotação | 1312302145430 | Conector de aterramento a compressão tipo g | ua | 666 | 0 |  | 0 | 0
4.24 | Cotação | 1312302145431 | Conector de derivação cpd | ua | 852 | 0 |  | 0 | 0
4.25 | Cotação | 1312304147747 | Contator tripolar, 50A, 220Vca, 50/60hz, categoria ac3, fixação em trilho DIN 35mm | un | 18 | 0 |  | 0 | 0
4.26 | Cotação | 1312304147788 | Contator tripolar, 80a, 220Vca, 50/60hz, categoria ac3, fixação em trilho DIN 35mm | un | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.27 | Cotação | 1312302145433 | Disjuntor diferencial residual (dr), tipo AC, corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 6a, monopolar (fase + neutro), capacidade de interrupção 4,5ka, em 380/220Vca, norma iec 61009 | ua | 426 | 0 |  | 0 | 0
4.28 | Cotação | 1312302145434 | Disjuntor monopolar 16A padrão DIN 10ka, padrão iec | ua | 48 | 0 |  | 0 | 0
4.29 | Cotação | 1312304147744 | Disjuntor monopolar 50A padrão DIN 10ka, padrão iec | un | 64 | 0 |  | 0 | 0
4.30 | Cotação | 1312304147743 | Dispositivo de proteção contra surtos (dps),monopolar, classe L/ii (iec 61643- 11), corrente de descarga máxima 60 kA, tensão máxima de operação 275 vac, ip 66, | un | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.31 | Cotação | 1312302145438 | Eletrodudo de ferro galvanizado ø50mm (incluso emendas e demais acessórios de fixação) | m | 3 | 0 |  | 0 | 0
4.32 | Cotação | 1312302145439 | Eletroduto ferro galvanizado ø1" (incluso emendas e demais acessórios de fixação) | m | 40 | 0 |  | 0 | 0
4.33 | Cotação | 1312302145440 | Eletroduto PEAD corrugado flexível (interno aos postes) ø3/4" (incluso emendas e demais acessórios) | m | 216 | 0 |  | 0 | 0
4.34 | Cotação | 1312302145441 | Eletroduto PEAD corrugado flexível (subterrâneo) ø2" (incluso emendas e demais acessórios) | m | 2000 | 0 |  | 0 | 0
4.35 | Cotação | 1312302145442 | Fita autofusão, rolo de 10 metros-padrão celesc. | ua | 72 | 0 |  | 0 | 0
4.36 | Cotação | 1312302145443 | Fita isolante/massa para vedação mastic, rolo de 3 metros | ua | 120 | 0 |  | 0 | 0
4.37 | Cotação | 1312302145444 | Haste de aterramento em aço cobreado com conector DN 3/4'x2400mm | ua | 666 | 0 |  | 0 | 0
4.38 | Cotação | 1312304147796 | Interruptor diferencial residual bipolar 50A 30ma 380/220V DIN, 60 hz (bipolar) | un | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.39 | Cotação | 1312302145445 | Interruptor diferencial residual bipolar 25A 30ma 380/220V DIN, 60 hz (bipolar) | ua | 63 | 0 |  | 0 | 0
4.40 | Cotação | 1312302145447 | Isolador tipo roldana de porcelana (incluso suporte press bow e acessórios de fixação), padrão celesc | ua | 380 | 0 |  | 0 | 0
4.41 | Cotação | 1312302145448 | Kit postinho padrão iluminação pública para medidor monofásico | ua | 18 | 0 |  | 0 | 0
4.42 | Cotação | 1312302145449 | Kit postinho padrão iluminação pública para medidor trifásico | ua | 1 | 0 |  | 0 | 0
4.43 | Cotação | 1312307150385 | Luminária para iluminação pública a LED (diodo emissor de luz) com as seguintes características: LED branco, com selo procel de economia de energia, temperatura de cor entre 4 000 k e 5 700 k; potência mínima 131 w; potência máxima 160 w; eficiência luminosa mínima de 130 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; equipada com dispositivo de proteção contra surtos (dps) específico para iluminação pública e substituível por manutenção; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %, programável e controlável através de protocolo digital dali e/ou protocolo analógico 1-10 v; imunidade contra sobretensões transientes conforme iec 61000-4-4 e iec 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno à luminária para proteção contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico; corpo em alumínio injetado, à alta pressão, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o módulo de LED quanto o driver possam ser substituídos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminária; acesso às partes internas da luminária sem o uso de qualquer ferramenta, mesmo quando instalada em poste ou braço, e que durante a abertura não existam "partes soltas" como presilhas, difusor desafixado, entre outras; proteção do conjunto ótico, resistência mecânica mínima ik 08, testada e comprovada através de laboratório acreditado pelo inmetro; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; vida mínima de 70 000 horas com 70 % de manutenção do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 ° c; prever dispositivo para instalação de um controlador que irá receber (via rádio frequência) um sinal de um controle de gestão e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerização e programação da luminária de forma individual; luminária testada e certificada com os seguintes requisitos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); mínimo de cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 372 | 0 |  | 0 | 0
4.44 | Cotação | 1312307150413 | Luminária decorativa para iluminação pública a LED com as seguintes características: LED branco, temperatura de cor 4 000 k (variação admitida de +/- 10 %); potência mínima 55 w; potência máxima 90 w; eficiência luminosa mínima de 130 lm/w; índice de reprodução de cor 70 ou maior; classificação quanto à distribuição de intensidade luminosa tipo simétrica; driver com alimentação entre 220 -240 vac ou faixa de variação superior, frequência 60 hz, fator de potência igual ou maior que 0,92, distorção harmônica total (thd) de corrente menor que 20 %; proteção integral contra surto segundo norma ieee/ansi c62 41-1991; corpo em alumínio, dissipador de calor incorporado à luminária, com pintura anticorrosiva em poliéster em pó, na cor verde ral 6003 ou outra a ser definida pelo município; proteção do conjunto ótico; grau de proteção contra a penetração de sólidos e líquidos ip 65 ou maior; fixação em tubo diâmetro até 60 mm; vida útil do sistema de 70 000 horas; requisitos mínimos: NBR iec 60598-1/10 - luminárias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definição, classificação, marcação e construção), NBR 15129 - luminárias para iluminação pública - requisitos particulares, e NBR 5101:2012 - iluminação pública - procedimento (classificação); cinco anos de garantia no sistema padrão | ua | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
4.45 | Cotação | 1312302145463 | Núcleo suporte para poste de fibra com 1 luminarias (incluso acessórios de fixação) | ua | 54 | 0 |  | 0 | 0
4.46 | Cotação | 1312302145464 | Núcleo suporte para poste de fibra com 2 luminarias (incluso acessórios de fixação) | ua | 186 | 0 |  | 0 | 0
4.47 | Cotação | 1312302145454 | Plaqueta de identificação alum., dim 130x30x0.8mm, tamanho da fonte 25x15mm, letras em relevo | ua | 426 | 0 |  | 0 | 0
4.48 | Cotação | 1312304147800 | Poste de fibra de vidro 3m | un | 54 | 0 |  | 0 | 0
4.49 | Cotação | 1312304147798 | Poste de fibra de vidro 12m | un | 69 | 0 |  | 0 | 0
4.50 | Cotação | 1312304147799 | Poste de fibra de vidro 12m (incluso base/flange e acessórios de fixação) | un | 136 | 0 |  | 0 | 0
4.51 | Cotação | 1312302145459 | Quadro de comando e proteção de iluminação pública, em aço inoxidável, isolação mínima ip66 tipo sobrepor, uso externo (incluso acessórios de fixação, condutores internos de ligação, barramentos de cobre, terminais e demais acessórios) | ua | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.52 | Cotação | 1312302145461 | Relé foto eletrônico, nf, tampa em policarbonato, estabilizado contra radiações uv 1 800 va, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos(número de operações) maior de 50000, grau de proteção ip 67, em conformidade com a NBR 5123 | ua | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.53 | Cotação | 1312302145462 | Saibro britado | m² | 2.88 | 0 |  | 0 | 0
4.54 | Cotação | 1312303146328 | Tampa para caixa de passagem - dim. 45x65x5cm. em ferro nodular classe 125kn - padrão celesc. | un | 21 | 0 |  | 0 | 0
4.55 | Cotação | 1312302145465 | Tubo de concreto para dreno dim. 300 x 1000mm-s/ malha ferro | ua | 54 | 0 |  | 0 | 0
4.56 | Cotação | 1312302145466 | Tubo de concreto para dreno dim. 500 x 1000mm-s/ malha ferro | ua | 246 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0